Licht als een dienst

BESTEK

VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR

DIENSTEN

MET ALS VOORWERP

“LICHT ALS EEN DIENST”

OPENBARE PROCEDURE

Opdrachtgevend bestuur

-

Ontwerper

Inhoudsopgave

4I. Administratieve bepalingen


4Prijsvaststelling


5Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie


5Gunningscriteria


6Varianten


7Opties


7Keuze van offerte


8II. Contractuele bepalingen


9Looptijd


10Betalingstermijn


10Voorlopige oplevering


11Definitieve oplevering


11Vergoeding– periodieke betalingen


12Tekortkoming aan de performantie-indicatoren en NBN-EN 12464-1


12Eigendom bij einde contract


13Eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de installatie


14III. Technische bepalingen


14Locatie van de lichtinstallatie


15Interventies


15Technische specificaties


21Jaarlijkse keuring


21Tekortkoming aan de circulaire aanpak


23BIJLAGE C INVENTARIS


I. 
Administratieve  bepalingen

Beschrijving van de opdracht

De opdracht houdt het aanbieden van ‘licht als een dienst’ in, in het kader van ‘de circulaire economie’, zijnde het installeren van nieuwe verlichting, het aanbieden van licht conform overeengekomen performantie-indicatoren en het leveren van onderhoudsdiensten conform de voorwaarden van huidig lastenboek en de geldende regelgeving.

Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt.

Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

	Nr.
	Selectiecriteria

	1
	Een lijst van opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 10 jaar en vergelijkbaar met deze opdracht Alle referenties dienen te omvatten: - korte omschrijving van het project - uitvoeringsdatum en gegevens opdrachtgever. De opdrachtgever mag nagaan of de aangehaalde referenties uitgevoerd werden tot algemene tevredenheid. 

	2
	Een opsomming van het gekwalificeerd personeel dat voor deze opdracht ingezet kan worden, inclusief vermelding van alle kwalificaties en verplichte/nuttige opleidingen die zij gevolgd hebben.


Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

	Nr.
	Beschrijving
	Gewicht

	1
	Prijs
	45

	
	Weging : De conforme aanbieding met de laagste prijs krijgt het maximum aantal punten. De punten van de andere aanbiedingen worden als volgt toegekend: score = (prijs laagste offerte) / (prijs offerte) * (gewicht criterium laagste prijs)

	2
	Technisch
	25

	2.1
	Initieel geïnstalleerd vermogen
	15

	
	Weging : De inschrijver met het laagste vermogensverbruik krijgt het maximum van de punten. 
De punten van de andere aanbiedingen worden als volgt toegekend : score = (laagste vermogen) / (vermogen offerte) * (gewicht criterium laagste vermogen)

	2.2
	Lichtstudie + technische fiche armaturen
	5

	
	Weging: 5 - 4 - 3 - 2 – 1 - 0
De inschrijver met de duidelijkste en meest gedetailleerde studie en technische fiches (o.a. kwaliteit, materiaalkeuze, …) krijgt het maximum van de punten.


	3
	Onderhoudsaanpak conform de 3 performantie-indicatoren 
	15

	3.1
	Onderhoudsaanpak conform KPI ‘behoud lichtniveau’
	5

	
	Weging 5 - 4 - 3 - 2 – 1 - 0
Omschrijf hoe ervoor gezorgd wordt dat de performantie-indicator behaald wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst.

	3.2
	Onderhoudsaanpak conform KPI ‘behoud geïnstalleerd vermogen’
	5

	
	Weging 5 - 4 - 3 - 2 – 1 - 0
Omschrijf hoe ervoor gezorgd wordt dat de performantie-indicator behaald wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst.

	3.3
	Onderhoudsaanpak conform KPI ‘behoud minimaal niveau functioneren’
	5

	
	Weging 5 - 4 - 3 - 2 – 1 - 0
Omschrijf hoe ervoor gezorgd wordt dat de performantie-indicator behaald wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst.

	4
	Circulaire aanpak
	15

	4.1
	Circulaire aanpak reverse logistics in functie van de circulaire economie GEDURENDE en NA de overeenkomst
	15

	
	Weging: 15 - 12 - 9 - 6 - 3 - 0
Geef aan op welke manier u zal zorgen voor maximaal waarde behoud in de materiaalkringloop gedurende de looptijd van de overeenkomst en bij beëindiging van de overeenkomst. 

	Totaal gewicht gunningscriteria:
	100


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend.
Om deze criteria te beoordelen dient de opdrachtgever, aanvullend aan het offerteformulier met

samenvattende meetstaat volgende documenten toe te voegen aan de offerte, op straffe van nietigheid:

- Gedetailleerde lichtstudie voor alle lokalen, met een samenvattende lijst waaruit de

geïnstalleerde vermogens duidelijk blijken.

- Technische fiches van alle armaturen, sensoren, sturingsmodules, ed.

- Onderhoudsaanpak

- Informatie omtrent het circulair karakter
Varianten

Het is toegelaten om de aansturing van de lampen draadloos uit te voeren, maar dit enkel als een vrije variant. In basis moet aangeboden worden met vaste bus bekabeling.

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

Opties

De inschrijvers zijn verplicht om voor elke vereiste optie een offerte in te dienen.

- Post 11 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 11e jaar

- Post 12 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 12e jaar

- Post 13 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 13e jaar

- Post 14 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 14e jaar

- Post 15 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 15e jaar

- Post 16 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 16e jaar

- Post 17 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 17e jaar

- Post 18 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 18e jaar

- Post 19 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 19e jaar

- Post 20 [Vereiste optie] onderhoudsdiensten 20ste jaar
Er zijn geen toegestane opties voorzien.

Vrije opties worden niet toegelaten.

Keuze van offerte

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.

De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan.

II. Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

Looptijd

Indicatieve datum voor bestelling: dd/mm/jjj
Aanvangsdatum van de uitvoering van de installatiewerken : maximaal 1 maand na bestelling
Doorlooptijd vanaf aanvangsdatum tot inbedrijfname: xxx werkdagen na aanvangsdatum

De duur van het contract “licht als dienst” bedraagt tien (10) opeenvolgende jaren te rekenen vanaf de datum van voorlopige oplevering van de installatie. De pv van voorlopige oplevering geldt als bewijs. Gedurende de contractduur blijft de ondernemer verantwoordelijk voor de diensten en onderhoud.

Bij overschrijding van de uiterlijke einddatum van de uitvoering van de installatiewerken, en enkel indien deze overschrijding te wijten is aan de ondernemer of diens aangestelden, kan de opdrachtgever overeenkomstig het artikel 154 AUR een boete aanrekenen naar rata van 0.1% per dag vertraging, te rekenen vanaf de overeengekomen einddatum van de uitvoering van de installatiewerken en berekend over de totaliteit van de periodieke vergoedingen over 10 jaar, beperkt tot een maximum van 7,5%

Op het einde van de initiële contractduur van tien (10) jaar en enkel voor zover de opdrachtgever op dat moment eigenaar van de installatie wordt, heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid om eenzijdig de contractduur enkel voor wat betreft de onderhoudsdiensten 2 x te verlengen voor een bijkomende vaste duur van vijf (5) opeenvolgende jaren te rekenen: 
1. vanaf voormelde einddatum van de initiële contractduur van tien (10) jaar) en dit aan de prijzen vermeld voor deze periode in de inventaris (bijlage C).  Om van dit recht tot verlenging gebruik te maken, dient de aanbestedende overheid de opdrachtnemer hiervan kennis te geven in een aangetekend schrijven uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van de initiële contractperiode van tien (10) jaren. Gedurende de 5-jarige verlenging zal de opdrachtnemer licht blijven aanbieden overeenkomstig dezelfde performantie-indicatoren.
2. vanaf voormelde einddatum van de 1ste verlenging van vijf (5) jaar) en dit aan de prijzen vermeld voor deze periode in de inventaris (bijlage C).  Om van dit recht tot verlenging gebruik te maken, dient de aanbestedende overheid de opdrachtnemer hiervan kennis te geven in een aangetekend schrijven uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van de initiële 1ste verlenging van vijf (5) jaren. Gedurende de 5-jarige verlenging zal de opdrachtnemer licht blijven aanbieden overeenkomstig dezelfde performantie-indicatoren.

Betalingstermijn

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de volledige of gedeeltelijke  beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan.

De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.

Voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering zal plaatsvinden onmiddellijk volgend op de beëindiging van de uitvoering van de installatiewerken. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de werkzaamheden, om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen en aan de opdrachtnemer kennis te geven van het resultaat daarvan.
Voor voorlopige oplevering dient onder meer volgende voorwaarden te zijn voldaan:
• Het schriftelijk aanvragen van de voorlopige oplevering; 
• Het overhandigen van de goedgekeurde As-Built dossier; 
• Het P.V. van akkoord van de opdrachtgever op de uitgevoerde werken; 
• Het elektrisch keuringsverslag zonder inbreuken, opgesteld door een door de wet erkend keuringsorganisme; 
De eventuele vervroegde inbedrijfname van bepaalde installaties of delen van de installatie houdt geen aanvaarding of akkoord op de reeds uitgevoerde werken. 

Definitieve oplevering

De definitieve oplevering zal plaatsvinden bij beëindiging van het contract en indien voldaan wordt aan de afgesproken voorwaarden rond circulaire economie beschreven in het plan van aanpak.
Vergoeding– periodieke betalingen

De opdrachtgever is de overeengekomen vergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd. Deze vergoeding is betaalbaar in jaarlijkse gelijke schijven overeenkomstig de inventaris (bijlage C).

De aldus verschuldigde periodieke vergoedingen zijn betaalbaar door de opdrachtgever overeenkomstig een vaste aflossingstabel en dit voor het eerst op datum van oplevering en vervolgens telkens op de verjaardag van het contract “licht als een dienst”.

De periodieke vergoedingen zijn automatisch betaalbaar door hun vervaltermijn overeenkomstig de aflossingstabel, m.a.w. de opdrachtnemer moet geen factuur sturen. De verplichting van de opdrachtgever tot betaling van elk bedrag is absoluut en onvoorwaardelijk. Tegen deze verplichting kan geen tegenvordering worden ingesteld, deze verplichting kan niet worden uitgesteld, onderbroken, verhaald, verminderd of gecompenseerd bij wijze van schuldvergelijking en er kan met betrekking tot deze verplichting geen overmacht, compensatie, verrekening of mindering van gelijk welke aard of voor om het even welke reden worden ingeroepen. 

Deze betalingsverplichting doet evenwel geen afbreuk aan de wettelijke en contractuele rechten van de opdrachtgever in geval van schade, fout of nalatigheid van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer is gerechtigd om zijn rechten met betrekking tot de periodieke vergoedingen uit hoofde van het contract “licht als een dienst” geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een [Belgische] financiële instelling van zijn keuze (de “cessionaris”). In zulk geval zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn medewerking verlenen voor, waaronder, maar niet beperkt tot, het verstrekken van relevante informatie, het opstellen, respectievelijk ondertekenen van documenten en het uitvoeren van betalingen op rekeningen aangegeven door de opdrachtnemer en/of de desbetreffende financiële instelling/cessionaris.

In het geval dat het contract “licht als een dienst”, om welke reden ook, door de opdrachtgever voortijdig zou worden beëindigd, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer het volgende aan hem (of desgevallend aan diens rechtsopvolger, financiële instelling/cessionaris) betalen (i) alle openstaande en onbetaalde periodieke vergoedingen op datum van beëindiging van het contract “licht als een dienst”; OF (ii) ten minste dat deel van de totale vergoeding “licht als een dienst” dat betrekking heeft op de installatie (incl. kost van de installatiewerkzaamheden en consultancy kosten met betrekking tot de installatie voor zover van toepassing) naar rato van de resterende, zijnde de nog niet vervallen, termijn van het contract ‘licht als een dienst’.

Tekortkoming aan de performantie-indicatoren en NBN-EN 12464-1

In geval van vastgestelde tekortkoming aan één of meerdere overeengekomen performantie-indicatoren (lichtniveau, behoud geïnstalleerd vermogen en minimaal niveau van functioneren van de installatie) of aan de NBN-EN 12464-1, welke niet te wijten is aan verkeerd gebruik, ondeugdelijke aanpassing of wijziging van de installatie door de opdrachtgever of diens aangestelden, of enig geval van overmacht, dient de opdrachtnemer binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na schriftelijke melding ervan door de opdrachtgever alle nodige maatregelen te nemen om de installatie terug conform aan de performantie-indicatoren te stellen.

Indien aangetoond wordt dat de installatie na deze termijn van dertig (30) kalenderdagen nog steeds niet voldoet aan de performantie-indicatoren, dan is de opdrachtgever overeenkomstig het artikel 154 AUR gerechtigd om bij wijze van schadevergoeding een forfaitaire boete aan te rekenen ten belope van 0.1% per dag en berekend over de totaliteit van de periodieke vergoedingen over 10 jaar, beperkt tot een maximum van 7,5%.

Eigendom bij einde contract

De opdrachtgever bekomt een koopoptie op het einde van de initiële duur van het contract “licht als een dienst”. De prijs van deze koopoptie is vooraf bepaald op één (1) symbolische euro.

Aldus heeft de opdrachtgever bij het einde van de initiële duur van tien (10) jaar van het contract “licht als een dienst” de keuze om:

(1) hetzij, op voorwaarde dat alle bedragen waartoe de opdrachtnemer gerechtigd is overeenkomstig het contract “licht als een dienst”, door de opdrachtgever voldaan zijn, de koopoptie middels aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer te lichten. Dit aangetekend schrijven moet de opdrachtnemer bereiken uiterlijk één (1) maand voor het einde van de initiële duur van tien (10) jaar van het contract “licht als een dienst”. Eigendom en risico gaan over op datum van het aangetekend schrijven. De koopprijs is betaalbaar uiterlijk zestig (60) dagen na het lichten van de koopoptie. De opdrachtgever heeft bovendien in zulk geval de mogelijkheid om een verlenging voor onderhoudsdiensten te vragen overeenkomstig de bepalingen vermeld onder de titel “Contractduur”).

(2) hetzij de koopoptie niet te lichten en de installatie op het einde van de initiële periode van tien (10) jaar op zijn risico en kosten te verwijderen en te retourneren aan de opdrachtnemer, die zich ertoe verbindt deze te zullen aanvaarden en die zich ertoe verbindt om in het kader van de ‘circulaire economie’ er vervolgens zorg voor dragen dat de producten, de materialen en/of onderdelen naar zijn keuze, zoals beschreven in zijn inschrijving:

a) ofwel hergebruikt zullen worden of, in het algemeen, een nieuwe bestemming zullen krijgen, en/of

b) verwerkt/gerecycleerd zullen worden conform de wettelijke normen die op dat moment dienaangaande van toepassing zullen zijn. 

Eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de installatie

De opdrachtnemer stelt de verlichtingstoestellen (inclusief bijhorende geleverde bekabeling, onderdelen, Service-onderdelenkit en eventuele latere reserve- en/of vervangingsonderdelen) ter beschikking van de opdrachtgever onder de voorwaarden van huidige overeenkomst. De opdrachtnemer (desgevallend diens rechtsopvolger, financiële instelling/cessionaris) blijft gedurende de gehele overeenkomst eigenaar van de verlichtingstoestellen, hetgeen de opdrachtgever aanvaardt, en de opdrachtgever heeft geen enkel (eigendoms)recht op en (eigendoms)belang in de verlichtingstoestellen, anders dan de gebruiksrechten op grond van het contract “licht als een dienst”.

De opdrachtgever verklaart voor zover als nodig afstand van natrekking te doen met betrekking tot de verlichtingstoestellen. In dat kader gelden volgende regels:

a)
Deze bepaling geldt voor zover als nodig – indien van toepassing – ten aanzien van iedere derde, aan wie de opdrachtgever mogelijks de zakelijke rechten van het gebouw waarin de verlichtingstoestellen geïnstalleerd worden, zou overdragen.

b)
De opdrachtgever zal iedere relevante derde informeren dat deze verlichtingstoestellen eigendom zijn van opdrachtnemer (desgevallend diens rechtsopvolger, financiële instelling/cessionaris). 

c)
De opdrachtgever mag de verlichtingstoestellen niet geheel of gedeeltelijk verkopen, leasen, overdragen of zich op wijze daarvan ontdoen. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de overeenkomst “licht als een dienst” zonder de voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer aan een derde over te dragen.

d)
De opdrachtgever is verplicht om de eigendomsrechten van opdrachtnemer op de verlichtingstoestellen (desgevallend diens rechtsopvolger, financiële instelling/cessionaris) te beschermen tegen vorderingen, pandrechten, beslagen of andere claims van derden.

e)
De opdrachtgever zal de verlichtingstoestellen waaronder bedrading, toebehoren en stroomvoorziening) als een goed huisvader bewaren en bij einde van de overeenkomst aan opdrachtnemer teruggeven. 

f)
De opdrachtgever garandeert de verlichtingstoestellen gedurende de gehele duur van de overeenkomst adequaat verzekerd te zullen houden, zodat bij verlies, diefstal of schade (met inbegrip van overmacht) de nieuwwaarde van de verlichtingstoestellen gedekt is voor gehele vergoeding aan opdrachtnemer (desgevallend diens rechtsopvolger, financiële instelling/cessionaris).

g)
De opdrachtgever bevestigt en aanvaardt dat de opdrachtnemer (desgevallend diens rechtsopvolger, financiële instelling/cessionaris) gerechtigd is om zonder haar voorafgaande goedkeuring een zekerheidsrecht op de verlichtingstoestellen te verstrekken en/of de eigendom van de verlichtingstoestellen aan een [Belgische] financiële instelling van haar keuze (“de cessionaris”) over te dragen. De opdrachtgever zal binnen de veertien werkdagen na zulke cessie per aangetekende post door opdrachtnemer of de cessionaris in kennis gesteld worden. In geval van zulke eigendomsoverdracht aan een derde, zal de opdrachtgever de rechten van die derde op eenzelfde wijze respecteren als waartoe zij zich onder deze overeenkomst jegens de opdrachtnemer verbonden heeft. Deze rechten kunnen bijgevolg rechtstreeks en autonoom door die derde worden uitgeoefend.

h)
De opdrachtnemer (of desgevallend diens rechtsopvolger, financiële instelling/cessionaris) is gerechtigd voor om zijn eigendomsvoorbehoud te registreren in het nationale pandregister.

III. Technische bepalingen

De opdracht bestaat uit het aanbieden van “licht als een dienst” in het kader van “de circulaire economie”, zijnde het installeren van nieuwe verlichting, het aanbieden van licht conform overeengekomen performantie-indicatoren en het leveren van onderhoudsdiensten conform de voorwaarden van huidig lastenboek en de geldende regelgeving.

De opdracht bestaat aldus uit volgende elementen :

1) Installatie van nieuwe verlichting

· Opmaak van een lichtplan voor de nieuwe verlichtingsinstallatie conform geldende normering

· Levering van producten/systemen

· Uitvoering van de installatiewerken: projectmanagement, installatie, programmatie,  inbedrijfname, certificatie

2) Het aanbieden van licht conform de NBN-EN 12464-1, norm NBN 62471 en volgende 3 kritische performantie-indicatoren (KPI’s)

· Behoud van het lichtniveau gedurende contractduur

· Behoud van het totaal geïnstalleerd vermogen gedurende contractduur

· Minimaal niveau van functioneren van de verlichting gedurende contractduur

3) Onderhoudsdiensten

· Jaarlijkse gezondheidsinspectie van het systeem

· Software upgrades indien van toepassing

· Servicetickets binnen de normale werkuren

· Afgesproken servicetijden in geval van een probleem

· Beschikbaarheid van reserve-onderdelen

· Logistieke ondersteuning en onderhoudsactiviteiten

4)  Gebruikersopleiding
Locatie van de lichtinstallatie
De projectzones zijn aangeduid op de plannen
Interventies
Hiervoor zal de opdrachtgever een lijst ter beschikking stellen van personen die kunnen opgebeld worden, dit via een mobiel en/of vast nummer + email adres.

Na oproep door de opdrachtgever dient de opdrachtnemer bevestiging te geven dat de oproep ontvangen is en te bevestigen wanneer de 1ste controle/interventie zal gebeuren, dit: 

· Gedurende werkdagen: binnen de 4u na oproep (tussen 7u en 17u)

· Weekends en feestdagen: niet van toepassing.

· Bij problemen met de installatie dient de opdrachtnemer ter plaatse te zijn voor de 1ste controle/interventie/vaststelling van het probleem, dit:

· Gedurende werkdagen: binnen de 24u na bevestiging van de ontvangen oproep (tussen 7u en 17u)

· Weekends en feestdagen: niet van toepassing.

· Vervangen van defect materiaal:

· Om de periode gedurende dat er problemen/defecten zijn zo kort mogelijk te houden, dient de opdrachtnemer steeds van ieder soort armatuur / driver / kabel / beveiliging /… , minimaal 1 exemplaar in stock te hebben. Dit stock materiaal dient aanwezig te zijn bij de opdrachtgever zodat reeds bij de 1ste controle ter plaatse eventueel de nodige herstellingen kunnen uitgevoerd worden

· Indien herstelling niet kan gebeuren tijdens deze 1ste controle/interventie on site gelden volgende afspraken:

· Herstelling binnen de 7 kalenderdagen na de 1ste controle

· Indien dit niet mogelijk is moet de opdrachtgever binnen dezelfde periode van 7 kalenderdagen een tijdelijke oplossing bieden en installeren (bv. ander type armatuur)

Er dient te worden vermeld in de offerte in hoeverre en welke interventies door de technische dienst van de opdrachtgever toegelaten zijn bij problemen, dit vooraleer de opdrachtnemer wordt gecontacteerd

 

Technische specificaties
· De aangeboden oplossing moet conform zijn aan 

· AREI

· NBN-EN 12464-1

· IEC62386

· De lichtkleur zal gezamenlijk bepaald worden in functie van het aangeboden lichtplan.

· Voor het ingeven van alle parameters en toestellen in de nieuwe lichtstudie dient de opgemaakte tabel (in bijlage) dus volledig gevolgd te worden. Afwijkingen hierop zijn niet toegestaan.

· In lokalen met veel beeldschermen dienen aangepaste armaturen te worden voorzien

· Het lichtplan bevat een gedetailleerd voorstel van de inplanting van de verlichtingstoestellen, voorschakelapparatuur  en lichtsturing (o.a. detectie, daglichtregeling en dimmen). Dit lichtplan omvat minimaal volgende data per ruimte: energie-efficiëntie, gemiddelde verlichtingssterkte, uniformiteit, verblindingsgraad en de kleurweergave-index. Voor de berekening dient gebruik gemaakt te worden van de bestanden van de leverancier (dit in functie van gebruikte software).

· Berekenpunten: de berekening dient te gebeuren in basis volgens de onderstaande tabel. Het is toegelaten om een meer nauwkeurige berekening uit te voeren en deze toe te voegen bij de offerte
[image: image1.jpg]RASTERPUNTEN VOOR BEREKENING

In de nieuwe EN 12464-1 is een systeem gedefinieerd voor het bepalen van het minimale aantal reken- en meetpunten. Taakgebied, directe
‘omgeving en achtergrond moeten hierbij apart bepaald worden. De horizontale en de ciindrische verlichtingssterkte kunnen berekend worden
via dit raster. Let wel: dit is het minimale aantal rasterpunten. In de praktijk wordt de berekening nog altijd gebaseerd op een groter aantal
punten, bvb. met DIALux.

De afstanden tussen de rasterpunten zjn in lengte- en breedterichting bij voorkeur gelij. In ieder geval, moet de verhouding tussen beide
rasterpunten tussen 0,50 en 200 liggen.

Minimaal aantal rasterpunten

2,00 030

500 060 8
10,00 100 10
2500 2,00 12
50,00 3,00 17

100,00 5,00 20





· Minimale verlichtingssterkte op de werkplek die rekening houdt met een depreciatiefactor van 0,85 over een periode van 20 jaar

· Archief


: 200 lux

· Balie/receptie

: 500 lux

· Berging


: 200 lux

· Bureau


: 500 lux

· Gangen


: 100 lux

· Inkom


: 100 lux

· Kantoorruimte

: 500 lux

· Magazijn


: 200 lux

· Stookplaats

: 200 lux

· Trappen


: 100 lux

· WC/Toiletten

: 200 lux

· Verblindingsfactor UGR < 19 voor kantoren/bureau, overige ruimten/werkzaamheden volgens overzichtstabel

· Behoudsfactor of depreciatiefactor: 0.85 of hoger

· Kleurweergave CRI: 80 of hoger behalve voor stookplaats (CRI = 40)

· Lichtkleur: zal gezamelijk bepaald worden in functie van het aangeboden lichtplan
· Gelijkmatigheid: 0.6 voor werkplekken; overige ruimten/werkzaamheden volgens overzichtstabel

· Werkvlakhoogte: 0.8m voor bureaus en kantoren, 0.2m in archieven en bergingen; overige ruimten/werkzaamheden volgens overzichtstabel

· Randzone: 0 m behalve voor kantoren/bureau (=0.5 m)

· De aannemer bezorgt van elk type ruimte een berekening in dialux met de door hem geplaatste armaturen. Dit document bevat de samenvatting per ruimte en de armatuurfiche uit dialux. 
· Randvoorwaarden voor de berekening:

i) - reflectie plafond:50%

ii) - reflectie muur: 30%

iii) -reflectie vloer: 20%

iv) - behoudsfactor: 0,77

v) - randzone: 0,5 meter 
· vóór uitvoering moeten deze factoren in de tijdens de offerte gemaakte lichtstudie aangepast worden, dit  volgens de door de opdrachtnemer ter plaatse vastgestelde materialen/kleuren die aldus een bepaalde factor vertegenwoordigen. 
· Volgende dient inbegrepen te zijn in de aanbieding:

· Bouwkundige voorzieningen waar nodig zoals muurdoorvoeren, dichten van alle doorgangen, afvoer van eventueel puin en onbruikbare materialen.. Doorgangen door muren dienen brandwerend te worden hersteld waar de brandcompartimentering dit vereist.

· Leveringen/werken onontbeerlijk voor de realisatie van de gevraagde werken die niet beschreven zijn of niet aangeduid zijn op plannen (bv. gebruik van kabelwartels, colson bandjes, kabelnummering, …)

· Alle kosten voor werfinfrastructuur, transport, verpakking, opslag, afbakening, veilig werken, opkuis lokalen, …

· Opmaak van de nodige plannen/documenten/schema’s voor de uitvoering

· Opmaak van elektrische schema’s, kast lay-outs, klemmenlijsten, … 

· Deelname aan een wekelijkse werfvergadering

· Opleiding: hiervoor dienen 2 sessies van elk 4 uur te worden voorzien

· Volledig as built dossier met hierin o.a.:

· Lichtstudie (in software Dialux of gelijkwaardig)

· Schema’s (in Autocad)

· Plannen

· Technische documentatie

· Handleidingen en veiligheidsvoorschriften

· Onderhoudsvoorschriften

· Contactgegevens / contactpersonen

· Verslagen en meetrapporten van 

· Metingen van de verlichtingsniveaus per kring

· Instellingen / afregelingen sensoren

· Inbedrijfname / correcte werking

· Keuringen

· CE certificaten
· Er dienen van alle nieuw te leveren materiaal technische fiches te worden opgemaakt en voorgelegd ter goedkeuring alvorens deze kunnen worden aangekocht en geïnstalleerd. Deze technische fiches bevatten de nodige informatie om een correct oordeel te kunnen geven over het aangeboden materiaal en de overeenstemming met de gemaakte lichtstudie. Een periode voor goedkeuring van 2 weken wordt in acht genomen

· De inplanting van drukknoppen en sensoren zal eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd.

· Er moet de mogelijkheid bestaan voor ieder lokaal om van op een operator panel in een elektrische ruimte / bord, volgende zaken toe te laten:

· Welke armaturen in dienst

· Verlagen / verhogen van de lichtintensiteit (o.a. i.f.v. natuurlijke lichtinval)

· In- en uitschakelen van kringen

· Opgenomen elektrisch vermogen

· Dit is niet van toepassing voor de traphallen

· Hiervoor zal de opdrachtnemer de nodige nieuwe stuur- en data bekabeling voorzien naar alle armaturen / drukknoppen / sensoren. De nodige sturing zal worden voorzien in nieuw te leveren elektrische borden. 

· Technische bepalingen:

· Normen NBN-EN 12464-1 en norm NBN 62471 (alles groep GR0, GR1 is wel toegelaten bij blootstelling <3u/dag bv. gangen/trappen/toiletten)

· Enkel gebruik van LED is toegelaten

· Driver met protocol DALI 2 (Digital Addressing Lighting Interface) of gelijkwaardig

· Doorvoerbekabeling dient bij alle armaturen aanwezig te zijn

· Daglichtregeling automatisch (enkel in kantoren en bureaus)

· Het gebruik van LED lampen in TL armaturen is niet toegestaan

· Beveiliging van kringen dient te gebeuren met modulaire automaten met een kortsluitvermogen van minimaal 10kA volgens EN 60947. Het gebruik van zekeringen is niet toegestaan

· De nodige IP graad volgens de ter beschikking zijnde tabel uitwendige invloeden

· Elektrische voeding: TN-S net 3x400V + N

· De opdrachtnemer dient alle kringen te berekenen (kabel- en kortsluitberekeningen). De info over de bestaande kortsluit stroomwaarden zullen bij aanvang project ter beschikking gesteld worden door de opdrachtgever.

· Er moet ook aangetoond worden dat er selectiviteit gegarandeerd is met stroomopwaartse kringen voor alle nieuw bijgeplaatste beveiligingen. 

· Het toepassen van filiatie voor het verhogen van de kortsluitvastheid is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever

· Maximale spanningsval op einde van kringen: 5%

· Alle nieuwe kabels dienen van type halogeenvrij te zijn

· Zie ook tabel met bepaling van o.a.: 

· Armaturen: aantal / type / onderlinge afstanden

· Gevraagde lux

· Verblindingsfactor UGR

· Behoudsfactor of depreciatiefactor

· Kleurweergave Ra of CRI (color rendering index)

· Werkvlakhoogte

· Randzone

· Reflectie factoren (plafond, wand en vloer)

· De kring nummer is niet de elektrische kring nummer

· Volgende zaken maken GEEN deel uit van dit bestek:

· Stopcontacten

· Noodverlichting (aparte noodverlichtingsarmaturen)

· Buitenverlichting

· Toe te voegen bij de offerte:

· Volledige lichtstudie

· Garantieverklaringen

· Beschrijving van de sturing

· Technische fiches van aangeboden armaturen en materiaal

· Type drivers

· Onderhoud / KPI’s

· Circulaire aanpak gedurende en na de overeenkomst

Jaarlijkse keuring

De opdrachtnemer zal elk jaar, en voor de eerste keer op de verjaardag van de oplevering van de installatiewerken, een keuringsverslag aan de opdrachtgever voorleggen, opgemaakt door een onafhankelijk keuringsorganisme, waaruit blijkt dat de installatie beantwoordt aan de NBN-EN 12464-1 en de 3 performantie-indicatoren.

Tekortkoming aan de circulaire aanpak

In geval vastgesteld wordt dat de opdrachtnemer de voorgestelde aanpak op vlak van circulaire economie, niet naleeft, is de opdrachtgever gerechtigd om:
- indien de voorgestelde aanpak op vlak van circulaire economie niet wordt nageleefd tijdens de looptijd van het contract, kan er tot maximum 7,5 % van de borg ingehouden worden;
- indien de voorgestelde aanpak op vlak van circulaire economie niet wordt nageleefd op het einde van het contract, kan er tot maximum 2,5 % van de borg ingehouden worden.

INVENTARIS
'LICHT ALS EEN DIENST'
	Nr.
	Beschrijving
	Type
	Eenh.
	Hoev.
	EHP. in cijfers excl. btw

	'licht als een dienst'

	1
	'licht als een dienst' eerste jaar
	FH
	jaar
	1
	

	2
	'licht als een dienst' tweede jaar
	FH
	jaar
	1
	

	3
	'licht als een dienst' derde jaar
	FH
	jaar
	1
	

	4
	'licht als een dienst' vierde jaar
	FH
	jaar
	1
	

	5
	'licht als een dienst' vijfde jaar
	FH
	jaar
	1
	

	6
	'licht als een dienst' zesde jaar
	FH
	jaar
	1
	

	7
	'licht als een dienst' zevende jaar
	FH
	jaar
	1
	

	8
	'licht als een dienst' achtste jaar
	FH
	jaar
	1
	

	9
	'licht als een dienst' negende jaar
	FH
	jaar
	1
	

	10
	'licht als een dienst' tiende jaar
	FH
	jaar
	1
	

	
	totaal 'licht als een dienst' over tien jaar
	
	
	
	


	Nr.
	Beschrijving
	Type
	Eenh.
	Hoev.
	EHP. in cijfers excl. btw


	(optie) eerste verlenging van onderhoudsdiensten voor vijf bijkomende jaren

	11
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 11e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	12
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 12e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	13
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 13e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	14
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 14e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	15
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 15e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	
	totaal eerste verlenging van onderhoudsdiensten voor vijf bijkomende jaren
	
	
	
	

	(optie) tweede verlenging van onderhoudsdiensten voor vijf bijkomende jaren

	16
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 16e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	17
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 17e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	18
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 18e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	19
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 19e jaar
	FH
	jaar
	1
	

	20
	[Vereiste optie] onderhoudsdiensten 20ste jaar
	FH
	jaar
	1
	

	
	totaal tweede verlenging van onderhoudsdiensten voor vijf bijkomende jaren
	
	
	
	


	OPTIES NIET INBEGREPEN
	

	Totaal excl. btw :
	

	Btw 21% :
	

	Totaal incl. btw :
	

	OPTIES
	

	Totaal excl. btw :
	

	Btw 21% :
	

	Totaal incl. btw :
	

	OPTIES INBEGREPEN
	

	Totaal excl. btw :
	

	Btw 21% :
	

	Totaal incl. btw :
	


	De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.

	Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................

Naam en voornaam: ............................................................................


Blz. 28

